| “УТВЕРЖДАЮ” |  | “УТВЕРЖДАЮ” |
| --- | --- | --- |
|  |  | _______________ "_____"_________________ 2002 г. |

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ  информационной

инфраструктуры (КИИ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОГЛАСОВАНО:

|  | ____________ “___”_______________ 2002 г. |
| --- | --- |
|  | “___”_______________ 2002 г. |

В.Новгород

2002 г

Перечень принятых сокращений

| КИИ - | Комплексная информационная инфраструктура; |
| --- | --- |
| ЛВС - | локальная вычислительная сеть; |
| ПО - | программное обеспечение; |
| СКС - | структурированная кабельная система; |
| СЭ - | Сеть электропитания; |
| УАТС - | Учрежденческая автоматическая телефонная станция; |
| Активный порт - | порт коммутатора; |
| Место подключения - | Розетка; |
| Рабочее место - | Розетка подключённая к активному порту, установлен АРМ |
| АРМ - | Автоматизированное рабочее место |
| ЭКУ - | Этажный коммутационный узел |
| ВСЭП - | Выделенная система электропитания |

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Наименование работы –  разработка проекта  “комплексной модернизации информационной инфраструктуры  .

1.2. Основание для выполнения работы:

- Задание на курсовой проект, полученное __________.

- настоящее Техническое Задание.

1.3. Заказчик  __________

1.4. Генеральный подрядчик: определяется после проектирования.

1.5. Сроки проведения работ определяются Договором № __________.

1.6. Для выполнения работ Генеральный подрядчик имеет право привлекать другие организации по согласованию с Заказчиком.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ РАБОТЫ

2.1. Назначение работы: модернизация информационной инфраструктуры  (далее по тексту модернизация) на __________________». Под информационной инфраструктурой здесь подразумевается локальная вычислительная сеть (ЛВС) состоящая из активного оборудования и структурированной кабельной системы зданий (СКС).

2.2. Цель проекта: увеличить пропускную способность и производительность  ЛВС, повысить ее управляемость и увеличить надежность сети. Необходимо также обеспечить масштабируемость создаваемой инфраструктуры.

2.3. Объекты работы:

- 1-ый объект ____________________) - часть помещений 1-3 этажа Технического корпуса, 2-ой объект 1-4 этажи Административного корпуса по адресу ________________. Корпуса примыкают друг к другу.

Здания, в которых планируется проведение необходимых работ, построены более 20 лет назад и имеют в основе массивную кирпичную кладку. Толщина капитальных стен меняется в пределах от 20 см.   до 70 см. Высота потолков в некоторых помещениях достигает 5-и метров, что необходимо учитывать при проектировании работ.

К настоящему техническому заданию приложены поэтажные планы зданий.

Планируется оборудовать АРМ из расчёта 1 место - 6 кв. м и не менее 20 куб. м  (согласно СанПиН 2.2.2.542-96 п. 4.4). Общая площадь помещений - около 3000 кв. м.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Общие требования.

При разработке проекта ЛВС  необходимо:

- Учесть подключение других объектов в В.Новгороде и районах Новгородской области через коммутационный узел.

- Предусмотреть интеграцию LAN в МАN (городскую АТМ сеть) В. Новгорода или другим информационным сетям..

- Произвести расчет сегментов ЛВС для каждого подразделения (или группы подразделений) на объекте Заказчика. Сегментация  сети (термин "сегментация"  означает, что проблемы в одном из сегментов не должны влиять на работу остальных сегментов ) должна позволить повысить надежность и устойчивость работы сети.

- Предусмотреть разделение ресурсов серверов масштаба организации  между сегментами сети. Это предполагает подключение серверов к центральному узлу ЛВС.

- Обязательно предусмотреть возможность оперативного контроля трафика с дальнейшим развитием этой функции до управления всей сетью (как первый этап - активным оборудованием).

- СКС должна учитывать нужды телефонии. Это означает, что кабельная сеть для подключения телефонных систем должна быть построена в составе СКС.

- В процессе эксплуатации сети возможен перенос серверов по отдельности и всей "серверной комнаты" относительно их расположения на данный момент.

- Предусмотреть организацию и управления VLAN. Технические требования к этой функции должен быть выработаны на этапе выбора производителей активного оборудования.

- К ЛВС должен быть обеспечен удаленный доступ с функциями защиты и разграничения прав доступа.

- Обеспечить пользователям ЛВС доступ к сети Интернет с обеспечение функций защиты внутренней сети и разграничения прав доступа.

- Учесть переход к дополнительным сервисам.

- Использовать активное оборудование одного производителя с обоснованием выбора с предоставление не менее 2-х вариантов.

- Активное оборудование должно обеспечивать возможность контроля трафика.

- В сегменте должны быть только "местные" - используемые  внутри сегмента, серверные ресурсы.

- Предусмотреть возможность в перспективе использования беспроводных сетей.

- Предусмотреть количество рабочих мест - максимальное для данных площадей помещений плюс 10% запас.

- В составе проекта должно быть поставлено контрольно - измерительное оборудование, необходимое для эксплуатации ЛВС.

- Сеть должна обеспечивать надежность работы 99,9% или время простоя не более 8 часов в год с максимальны временем простоя сегмента не более 20 мин.

- Требования по электромагнитной совместимости - по IEC 1000-4-2, 3, 4, 5, 6.

- Требования по измерениям на СКС - по TIA/EIA TSB-67.

- Должен быть предусмотрен ЗИП.

- Исходные данные подготавливаются заказчиком совместно с исполнителем по методике исполнителя.

3.2. Технические требования к ЛВС ____________________.

Активное и пассивное сетевое оборудование определяется исходя из:

а) площади помещений т.е. максимального количества рабочих мест согласно СНиП;

б) типа помещений и их внутренней отделки

в)  количества и типов используемых приложений.

г) управляемости сети

д) возможности контроля трафика

е) управления на основе политик

3.2.1. Ориентировочное количество рабочих мест по этажам в настоящее время приведено ниже.

ГЗ-Т2

- 7 рабочих мест с портами Ethernet/Fast Ethernet

ГЗ-Т2

- 64 рабочих мест с портами Ethernet/Fast Ethernet

- 4 серверов корпоративных приложений с портами Fast/Gigabit Ethernet.

ГЗ-Т3

- 24 рабочих мест с портами Ethernet/Fast Ethernet

- 10 серверов корпоративных приложений с портами Fast/Gigabit Ethernet.

ГЗ-А1

- 42 рабочих мест с портами Ethernet/Fast Ethernet

ГЗ-А2

- 41 рабочих мест с портами Ethernet/Fast Ethernet

- 1 серверов корпоративных приложений с портами Fast/Gigabit Ethernet.

ГЗ-А3

- 25 рабочих мест с портами Ethernet/Fast Ethernet

ГЗ-А4

- 35 рабочих мест с портами Ethernet/Fast Ethernet

- 2 серверов корпоративных приложений с портами Fast/Gigabit Ethernet.

На данный момент большинство серверов расположены в одном месте - в серверном зале.

3.2.2.  ЛВС

Основная задача ЛВС – это обеспечение передачи информации между различными приложениями, используемыми _________________________________.

Краткие технические требования, предъявляемые к ЛВС

- высокая отказоустойчивость;

- большая скорость обработки пакетов;

- SNMP-управление как активным сетевым оборудованием, так и сетевым трафиком;

- расширяемость.

- Оборудование должно иметь возможность поддержки оптических модулей (ST или SC интерфейсы)

- Активное оборудование (сетевое и сервера) должно быть установлено в 19 дюймовые шкафы с системой вентиляции и терморегулирования.

- Желательно, чтобы на каждом этаже был свой шкаф (этажный коммутационный узел – ЭКУ) с оборудованием.

#### 3.2.3. Структурированная кабельная система здания

Структурированная кабельная система является транспортной средой, связывающей рабочие станции (или телефонные аппараты) пользователей _____________________________  между собой, а также с централизованными ресурсами (файловые сервера, почтовые сервера, сетевые принтеры, АТС)

Состоит из вертикальной (межэтажной) и горизонтальной (этажной) кабельных подсистем.

3.2.4. Общие требования к структурированной кабельной системе (СКС):

- Количество рабочих мест  в настоящее время - 244, возможен рост на 20% за 2 года, в дальнейшем до максимума.

- Каждое рабочее место должно быть обеспечено розеткой с 2 -портами RJ-45 (компьютер + телефон).

- Необходима организация этажных коммутационных узлов для размещения активного и пассивного оборудования СКС.

- Необходима организация центрального коммутационного узла (ЦКУ), к которому напрямую подключены ЭКУ, а также сервера.

- В СКС должна быть предусмотрена возможность пропуска телефонного трафика от УАТС и сети общего пользования.

- СКС должна объединить проектируемую и существующую ЛВС объекта, серверы,  через единый центр (центры) локальной коммутации.

- При проектировании необходимо предусмотреть поэтапную модернизацию сети с сохранением работоспособности существующей сети и использование уже имеющейся СКС (около 15% действующей сети).

- Вся кабельная инфраструктура должна быть размещена в пластиковых кабель-каналах,  межстеновые отверстия должны быть загильзованы пластиковой трубой, в случае совместного прокладывания слаботочных и сильноточных цепей, кабель канал должен быть оборудован перегородкой.

- Использовать только сертифицированные материалы и оборудование (пожарный и гигиенический сертификаты обязательны для кабель каналов)

- Все пассивное коммутационное оборудование СКС должно быть смонтировано в этажных коммутационных шкафах (коммутационные панели и кроссовое оборудование)

- Создаваемая структурированная кабельная система должна быть выполнена в строгом соответствии с международным стандартом ISO/IEC 11801 на кабельные системы.

- СКС должна соответствовать требованиям категории 5Е;

- СКС должна быть построена с использованием 2-х портовых рабочих мест, использование Y-адаптеров для увеличения числа портов не допускается;

- Коммутационное поле учрежденческой АТС должно разводиться на коммутационных панелях типа 110;

- На смонтированную СКС должна предоставляться системная гарантия, продолжительностью не менее 15 лет.

- Вся кабельная система должна быть полностью протестирована (тестирование каждого канала связи) на соответствие требованиям соответствующего стандарта.

3.2.5. Система каналообразования и маршрутизации потоков данных ЛВС

Активное оборудование  маршрутизации должно обеспечивать подключение на объекте ГЗ

- От объекта АТС3 - ЛВС в составе 100 рабочих мест с портами Ethernet/Fast Ethernet и 5 серверов корпоративных приложений. Перспектива роста числа рабочих мест - до максимальной.

Каналообразующее оборудование с следующими характеристиками - "темная" оптика (ОМ), (или несколько Е1).

- Необходимо предусмотреть установку маршрутизатора доступа в сеть Интернет.

3.2.6. Система электропитания

Необходимо создать выделенную систему электропитания (отдельно от бытовой электросети и сети освещения с использованием отдельных устройств защиты и автоматики).  В составе выделенной системы электропитания (ВСЭП) необходимо установить 2-х или 3-х фазный источник бесперебойного электропитания (ИБП), работающий в режиме 2-го преобразования питающего напряжения (“on line” режим). Должны быть решены вопросы резервирования ИБП.

Необходимо решить вопросы электромагнитной совместимости и защиты от перенапряжений.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах должны соответствовать требованиям экологических, санитарно - гигиенических и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами условий и мероприятий.

Технические требования к элементам ВСЭП

1) к оборудованию ИБП

- Система бесперебойного электропитания должна обеспечивать возможность подключения на каждом рабочем месте двух  энергопотребителей  (2 - силовые розетки 220В) из расчета 0,5 КВт.

- В качестве первичной сети электропитания должно использоваться объектовая сеть переменного тока с  напряжением 220 В/380В.

- Система ИБП должна быть управляемой (через консоль или SNMP адаптер)

- Технические средства устанавливаются в производственных помещениях ОАО “Новгородтелеком”. Выделенные помещения должны удовлетворять требованиям ВНТП 213-93.

- Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен составлять один год со дня получения при условии соблюдения правил эксплуатации.

- Сервисное и послегарантийное обслуживание

2) к кабельной проводке

- Вся проводка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ и СниП 3.05.06-85.

- Каждое рабочее место содержит одну двойную розетку типа “евро” с заземляющим контактом

- Все розетки разбиваются на электрические группы, каждая группа питается от своей фазы через отдельный автомат

- Все группы выводятся на общий рубильник или автомат

- Кабели должны быть уложены в пластиковые короба или пластиковые трубы подходящего сечения и типоразмера

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Оборудование, устанавливаемое в помещениях должно подключаться к существующим контурам заземления.  Места подключения к существующим контурам заземления определяет Заказчик.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

5.1. По результатам выполнения инженерных изысканий (осмотр объектов, площадок, итоги согласований и т.д.) составляется соответствующий Акт о приемке Материалов изысканий, утверждаемый Заказчиком.

5.2. Рабочий проект должен содержать следующие разделы:

Для ЛВС (результаты проектных работ по ЛВС служат исходными данными для проектирования СКС и выбору активного оборудования):

- логическая схема ЛВС (оборудование и каналы связи)

- пояснительная Записка должна содержать следующие разделы:

- обоснование выбора типа активного оборудования

- расчет предельных нагрузок на каждый узел коммутации (этажные и центральный)

- расчет предельных нагрузок на каждый канал передачи информации

- полная спецификация по используемому активному оборудованию

Для СКС:

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы

- Применяемые оборудование и материалы

- Структурная схема СКС

- Расположение кабельных трас и оборудования в зданиях и помещениях ОАО “Новгородтелеком”

- Спецификация оборудования и материалов

- методика измерения параметров СКС.

- Для системы электропитания:

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы

- Общие требования

- Применяемые оборудование и материалы

- Структурная схема

- Схема электрическая принципиальная однолинейная

- Расположение кабельных трас и оборудования в зданиях и помещениях ОАО “Новгородтелеком”

- Спецификация оборудования и материалов

5.3. Оплата согласований и разрешительных документов производится непосредственно Заказчиком по счетам от заинтересованных организаций в соответствии с их прейскурантами.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ

6.1. Инсталляция аппаратуры должна проводиться в соответствии с руководящими материалами предприятий – изготовителей и требованиями эксплуатационной документации.

7. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1а-й этап: - проведение инженерных изысканий, представление (выпуск) Эскизного проекта;

1б-й этап: - согласование Эскизного проекта;

1в-й этап: - проведение инженерных изысканий, представление (выпуск) Рабочего проекта;

1г-й этап: - согласование Рабочего проекта;

2-й этап: - поставка оборудования и комплекта эксплуатационной документации в соответствии со Спецификацией по результатам 1 этапа работ;

3-й этап: - монтаж и инсталляция оборудования, проведение приемочных испытаний и ввод в эксплуатацию КИИ.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ

- 8.1. Проведение инженерных изысканий. Исходные данные собирает Исполнитель совместно с Заказчиком по методике Исполнителя. По результатам инженерных изысканий составляется Акт проведения изыскательских работ, утвержденный Заказчиком и  согласованный с Заказчиком. К акту прилагаются следующие приложения, представляемые Заказчиком Исполнителю при проведении обследования:

- схема организации КИИ, утверждённая Заказчиком;

- планировка помещений  объектов установки оборудования с указанием мест установки оборудования;

- наличие контуров заземления с актами измерений сопротивлений;

- ТУ на подключение сети электропитания;

- ТУ на размещение оборудования.

8.2. Разработанный Эскизный проект предоставляется Заказчику  в 2-х экземплярах. После рассмотрения и согласования Эскизного проекта Заказчиком Исполнитель разрабатывает Рабочий проект.

8.3. Разработанный Рабочий проект предоставляется Заказчику  в 2-х экземплярах. По просьбе Заказчика Исполнитель выдает сверх указанного количества дополнительные экземпляры Рабочего проекта с оплатой их изготовления.

8.4. По завершении всего комплекса работ в соответствии с Техническим заданием и календарным планом, составляется Акт сдачи – приемки работ утверждаемый Заказчиком.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Исходные данные выдаются Заказчиком в течение 5 рабочих дней после начала 1 этапа работ и уточняются Исполнителем в ходе проведения изысканий объектов и разработки рабочего проекта при содействии Заказчика. Недостающие исходные данные собирает Исполнитель совместно с Заказчиком по методике Исполнителя. Подготовленные исходные данные утверждаются Заказчиком. В состав исходных данных для разработки Рабочего проекта должны входить

- структурная схема КИИ,

- данные по существующему технологическому оборудованию,

- технические условия на размещение оборудования, подключение к системе электропитания и к контуру заземления на объектах,

- планировки помещений,

- схемы электрические цепей информации и электропитания,

- протокол измерения контура заземления (сопротивление петли фаза - ноль, сопротивление изоляции, сопротивление металлосвязи).

9.2. На этапе разработки Рабочего проекта в схему, а также в состав оборудования и к отдельным техническим требованиям могут быть внесены изменения, уточнения и дополнения, согласованные и оформленные установленным порядком Заказчиком и Исполнителем.

9.3. Работа выполняется Исполнителем на основании настоящего ТЗ и собранных в процессе изысканий данных.